苍溪县汉昌水务有限公司水质检验中心
水质检验报告书
样品名称：    江南、江北出厂水   
检测性质：    月  检       
检测单位： 苍溪县汉昌水务有限公司
	检    测    报    告

	被检单位：
	苍溪县汉昌水务有限公司
	送检单位：
	苍溪县汉昌水务有限公司

	样品名称：
	出厂水
	样品状态：
	正常

	收样日期：
	2019.9.27
	检测日期：
	2019.9.27-2019.9.30

	检验依据：
	GB5749-2006

	检测结果

	指标
	限值
	江北出厂水
	江南出厂水

	色度(铂钴色度单位)
	15
	<5
	<5

	浑浊度NTU
	1
	<1
	<1

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	无

	铁(mg/L)
	0.3
	<0.3
	<0.3

	锰(mg/L)
	0.1
	<0.1
	<0.1

	铜(mg/L)
	1
	<0.2
	<0.2

	锌(mg/L)
	1
	<0.05
	<0.05

	PH
	6.5～8.5
	7.3
	7.6

	氯化物(mg/L)
	250
	4.512
	6.701

	硫酸盐(mg/L)
	250
	33.861
	23.477

	溶解性总固体(mg/L)
	1000
	300
	300

	总硬度(mg/L)
	450
	146
	150

	耗氧量(mg/L)
	3
	1.9
	1.6

	挥发性酚(mg/L)
	0.002
	<0.002
	<0.002

	检    测    报    告  （续页）

	阴离子合成洗涤剂(mg/L)
	0.3
	<0.1
	<0.1

	铬(六价)(mg/L)
	0.05
	<0.01
	<0.01

	铅(mg/L)
	0.01
	<0.01
	<0.01

	镉(mg/L)
	0.005
	<0.0005
	<0.0005

	汞(mg/L)
	0.001
	<0.001
	<0.001

	砷(mg/L)
	0.01
	<0.001
	<0.001

	氯酸盐(mg/L)
	0.7
	0.373
	0.147

	氰化物(mg/L)
	0.1
	<0.002
	<0.002

	氟化物(mg/L)
	1
	0.207
	0.167

	         硝酸盐(以N计mg/L)
	10
	0.763
	1.158

	氨氮(mg/L)
	0.5
	<0.1
	<0.1

	三氯甲烷(mg/L)
	0.06
	<0.06
	<0.06

	四氯化碳(mg/L)
	0.002
	<0.002
	<0.002

	总α放射线(Bq/L)
	0.5
	/
	/

	总β放射线(Bq/L)
	1
	/
	/

	菌落总数(cfu/mL)
	100
	0
	0

	总大肠菌群(mpn/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出

	耐热大肠菌群(mpn/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出

	二氧化氯(mg/L)
	≥0.1
	>0.1
	>0.1

	检验者：林君  王鸿  陈星苹  赵冬梅
	复核者：李涛
	报告日期：
	2019.9.30


